## Hoja 1
ICS016 | Ud | Bomba de circulación "EBARA".
Bomba circuladora, de rotor húmedo, de fierro fundido, con motor de imán permanente, con variador de frecuencia incorporado y ventilación automática, con dos modos de funcionamiento seleccionables mediante el botón de la caja de conexiones (velocidad constante y presión proporcional), modelo Ego 15/40-130 "EBARA", de 130 mm de longitud, impulsor de tecnopolímero, eje motor y cojinetes de cerámica, conexiones roscadas de 1" de diámetro, presión máxima de trabajo 10 bar, rango de temperatura del líquido conducido de 5 a 95°C, aislamiento clase H, protección IP44, alimentación monofásica a 230 V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt37bce250sa |  |  | Ud | Bomba circuladora, de rotor húmedo, de fierro fundido, con motor de imán permanente, con variador de frecuencia incorporado y ventilación automática, con dos modos de funcionamiento seleccionables mediante el botón de la caja de conexiones (velocidad constante y presión proporcional), modelo Ego 15/40-130 "EBARA", de 130 mm de longitud, impulsor de tecnopolímero, eje motor y cojinetes de cerámica, conexiones roscadas de 1" de diámetro, presión máxima de trabajo 10 bar, rango de temperatura del líquido conducido de 5 a 95°C, aislamiento clase H, protección IP44, alimentación monofásica a 230 V. | 1 | 1186.61 | 1186.61
mt37sve010b |  |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". | 4 | 18.23 | 72.92
mt37www060b |  |  | Ud | Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. | 1 | 15.51 | 15.51
mt37svr010a |  |  | Ud | Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". | 1 | 15.85 | 15.85
mt37www050a |  |  | Ud | Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1/2", para una presión máxima de trabajo de 10 bar. | 2 | 55.28 | 110.56
mt42www040 |  |  | Ud | Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para montaje roscado de 1/2", escala de presión de 0 a 5 bar. | 1 | 219.91 | 219.91
mt37tca010ba |  |  | m | Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro. | 0.35 | 17.76 | 6.22
mt35aia090aa |  |  | m | Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). | 3 | 6.26 | 18.78
mt35cun040ab |  |  | m | Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). | 9 | 3.34 | 30.06
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 1676.42
2 |  |  |  | Mano de obra
mo005 |  |  | h | Operario instalador de climatización. | 3.701 | 32.15 | 118.99
mo104 |  |  | h | Oficial instalador de climatización. | 3.701 | 21.68 | 80.24
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 199.23
3 |  |  |  | Herramientas
|  |  | % | Herramientas | 2 | 1875.65 | 37.51
Coste de mantenimiento decenal: S/. 899,19 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 1913.16